## sheet1 -1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2024-07-01 00:00:00 至 2024-09-30 23:59:59
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-09-30 | -- | -- | 73578.343 | -- | -- | 6.453 | 6.574 | 6.74 | 6-9 | -- | -- | 20.898 | 40 | 1515.823 | -- | -- | -- | -- | 0.503 | 5 | 35.495 | -- | -- | -- | -- | 7.731 | 15 | 564.408 | -- | -- | -- | -- | 0.203 | 0.5 | 14.957 | -- | -- | -- | -- | 29.186 | 29.615 | 30.115 | -- | --
2024-09-29 | -- | -- | 78524.851 | -- | -- | 6.454 | 6.539 | 6.607 | 6-9 | -- | -- | 15.094 | 40 | 1185.863 | -- | -- | -- | -- | 0.425 | 5 | 33.363 | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 15 | 569.923 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 15.289 | -- | -- | -- | -- | 29.064 | 29.412 | 29.758 | -- | --
2024-09-28 | -- | -- | 78106.031 | -- | -- | 6.454 | 6.536 | 6.613 | 6-9 | -- | -- | 17.888 | 40 | 1386.058 | -- | -- | -- | -- | 0.599 | 5 | 46.415 | -- | -- | -- | -- | 8.654 | 15 | 676.049 | -- | -- | -- | -- | 0.219 | 0.5 | 17.135 | -- | -- | -- | -- | 29.319 | 29.65 | 29.833 | -- | --
2024-09-27 | -- | -- | 77738.875 | -- | -- | 6.453 | 6.526 | 6.597 | 6-9 | -- | -- | 15.472 | 40 | 1204.915 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 5 | 44.284 | -- | -- | -- | -- | 7.691 | 15 | 597.397 | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 0.5 | 17.483 | -- | -- | -- | -- | 29.033 | 29.503 | 30.08 | -- | --
2024-09-26 | -- | -- | 79106.07 | -- | -- | 6.429 | 6.512 | 6.597 | 6-9 | -- | -- | 13.881 | 40 | 1099.761 | -- | -- | -- | -- | 0.564 | 5 | 44.969 | -- | -- | -- | -- | 10.137 | 15 | 800.625 | -- | -- | -- | -- | 0.256 | 0.5 | 20.27 | -- | -- | -- | -- | 28.418 | 28.947 | 29.578 | -- | --
2024-09-25 | -- | -- | 79702.757 | -- | -- | 6.37 | 6.48 | 6.599 | 6-9 | -- | -- | 11.591 | 40 | 924.09 | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 5 | 18.223 | -- | -- | -- | -- | 8.157 | 15 | 649.342 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 7.499 | 548.61 | 0.283 | 0.5 | 22.561 | -- | -- | -- | -- | 27.771 | 28.307 | 28.821 | -- | --
2024-09-24 | -- | -- | 79876.531 | -- | -- | 4.0664 | 6.594 | 7.829 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.741 | 40 | 1336.517 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 653.622 | 0.545 | 5 | 43.834 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 10.467 | 9.527 | 15 | 760.978 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 457.297 | 0.307 | 0.5 | 24.493 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 15.289 | 26.618 | 28.159 | 28.48 | -- | --
2024-09-23 | -- | -- | 79490.96 | -- | -- | 6.419 | 6.523 | 6.645 | 6-9 | -- | -- | 14.301 | 40 | 1139.692 | -- | -- | -- | -- | 0.291 | 5 | 23.189 | -- | -- | -- | -- | 8.067 | 15 | 640.873 | -- | -- | -- | -- | 0.317 | 0.5 | 25.21 | -- | -- | -- | -- | 28.351 | 28.94 | 29.339 | -- | --
2024-09-22 | -- | -- | 79366.492 | -- | -- | 6.419 | 6.515 | 6.611 | 6-9 | -- | -- | 13.218 | 40 | 1049.092 | -- | -- | -- | -- | 0.395 | 5 | 31.542 | -- | -- | -- | -- | 8.596 | 15 | 684.689 | -- | -- | -- | -- | 0.327 | 0.5 | 26.046 | -- | -- | -- | -- | 29.221 | 29.586 | 29.762 | -- | --
2024-09-21 | -- | -- | 80028.257 | -- | -- | 6.432 | 6.518 | 6.573 | 6-9 | -- | -- | 14.468 | 40 | 1161.363 | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 5 | 29.411 | -- | -- | -- | -- | 7.131 | 15 | 572.461 | -- | -- | -- | -- | 0.356 | 0.5 | 28.512 | -- | -- | -- | -- | 29.578 | 29.794 | 30.076 | -- | --
2024-09-20 | -- | -- | 79123.929 | -- | -- | 6.409 | 6.463 | 6.529 | 6-9 | -- | -- | 13.069 | 40 | 1034.136 | -- | -- | -- | -- | 0.526 | 5 | 41.988 | -- | -- | -- | -- | 9.573 | 15 | 759.263 | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 0.5 | 28.971 | -- | -- | -- | -- | 29.778 | 29.997 | 30.303 | -- | --
2024-09-19 | -- | -- | 78519.921 | -- | -- | 6.463 | 6.494 | 6.538 | 6-9 | -- | -- | 10.767 | 40 | 843.935 | -- | -- | -- | -- | 0.514 | 5 | 40.386 | -- | -- | -- | -- | 8.466 | 15 | 663.991 | -- | -- | -- | -- | 0.321 | 0.5 | 25.193 | -- | -- | -- | -- | 29.699 | 29.986 | 30.299 | -- | --
2024-09-18 | -- | -- | 79718.914 | -- | -- | 6.498 | 6.572 | 6.649 | 6-9 | -- | -- | 14.716 | 40 | 1171.495 | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 5 | 48.117 | -- | -- | -- | -- | 7.558 | 15 | 602.12 | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 0.5 | 27.302 | -- | -- | -- | -- | 29.821 | 30.08 | 30.303 | -- | --
2024-09-17 | -- | -- | 79660.07 | -- | -- | 5.8935 | 6.576 | 7.879 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.828 | 40 | 1181.442 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 677.748 | 0.563 | 5 | 44.9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 24.458 | 8.009 | 15 | 638.544 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 373.078 | 0.308 | 0.5 | 24.541 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 15.1 | 29.774 | 30.153 | 30.628 | -- | --
2024-09-16 | -- | -- | 79093.898 | -- | -- | 6.489 | 6.559 | 6.634 | 6-9 | -- | -- | 13.868 | 40 | 1095.864 | -- | -- | -- | -- | 0.832 | 5 | 65.837 | -- | -- | -- | -- | 6.909 | 15 | 546.654 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.5 | 19.762 | -- | -- | -- | -- | 29.75 | 30.018 | 30.448 | -- | --
2024-09-15 | -- | -- | 78377.671 | -- | -- | 6.504 | 6.579 | 6.635 | 6-9 | -- | -- | 13.81 | 40 | 1082.687 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 5 | 32.116 | -- | -- | -- | -- | 6.437 | 15 | 504.468 | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 0.5 | 18.734 | -- | -- | -- | -- | 29.801 | 30.124 | 30.448 | -- | --
2024-09-14 | -- | -- | 78196.765 | -- | -- | 6.525 | 6.585 | 6.645 | 6-9 | -- | -- | 15.133 | 40 | 1181.606 | -- | -- | -- | -- | 0.599 | 5 | 46.756 | -- | -- | -- | -- | 6.521 | 15 | 510.175 | -- | -- | -- | -- | 0.253 | 0.5 | 19.832 | -- | -- | -- | -- | 30.06 | 30.273 | 30.628 | -- | --
2024-09-13 | -- | -- | 72354.992 | -- | -- | 6.325 | 6.544 | 6.635 | 6-9 | -- | -- | 18.494 | 40 | 1313.815 | -- | -- | -- | -- | 0.541 | 5 | 39.636 | -- | -- | -- | -- | 7.882 | 15 | 571.931 | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 0.5 | 16.542 | -- | -- | -- | -- | 30.036 | 30.3 | 30.734 | -- | --
2024-09-12 | -- | -- | 75970.812 | -- | -- | 6.536 | 6.587 | 6.644 | 6-9 | -- | -- | 16.832 | 40 | 1274.292 | -- | -- | -- | -- | 0.488 | 5 | 37.39 | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 15 | 580.547 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | 15.194 | -- | -- | -- | -- | 29.782 | 30.17 | 30.628 | -- | --
2024-09-11 | -- | -- | 76022.984 | -- | -- | 6.434 | 6.559 | 8.064 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.614 | 40 | 1111.795 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 725.071 | 0.575 | 5 | 43.623 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 22.164 | 8.747 | 15 | 664.683 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 393.688 | 0.199 | 0.5 | 15.172 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.599 | 29.331 | 29.8 | 30.303 | -- | --
2024-09-10 | -- | -- | 78069.734 | -- | -- | 6.202 | 6.356 | 6.481 | 6-9 | -- | -- | 14.949 | 40 | 1164.433 | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 5 | 31.756 | -- | -- | -- | -- | 7.97 | 15 | 623.053 | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 0.5 | 13.911 | -- | -- | -- | -- | 29.103 | 29.481 | 29.942 | -- | --
2024-09-09 | -- | -- | 78040.562 | -- | -- | 6.221 | 6.52 | 6.634 | 6-9 | -- | -- | 20.957 | 40 | 1636.761 | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 5 | 29.956 | -- | -- | -- | -- | 7.718 | 15 | 602.705 | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 0.5 | 15.802 | -- | -- | -- | -- | 29.029 | 29.318 | 29.77 | -- | --
2024-09-08 | -- | -- | 78987.601 | -- | -- | 6.454 | 6.515 | 6.562 | 6-9 | -- | -- | 11.91 | 40 | 943.312 | -- | -- | -- | -- | 0.359 | 5 | 28.474 | -- | -- | -- | -- | 7.111 | 15 | 562.879 | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 0.5 | 14.207 | -- | -- | -- | -- | 28.774 | 29.035 | 29.339 | -- | --
2024-09-07 | -- | -- | 79186.742 | -- | -- | 6.336 | 6.449 | 6.528 | 6-9 | -- | -- | 9.905 | 40 | 784.623 | -- | -- | -- | -- | 0.215 | 5 | 17.142 | -- | -- | -- | -- | 4.827 | 15 | 382.367 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 5.712 | -- | -- | -- | -- | 28.786 | 29.084 | 29.448 | -- | --
2024-09-06 | -- | -- | 59245.785 | -- | -- | 6.233 | 6.432 | 6.715 | 6-9 | -- | -- | 13.809 | 40 | 780.503 | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 5 | 16.123 | -- | -- | -- | -- | 7.013 | 15 | 413.925 | -- | -- | -- | -- | 0.174 | 0.5 | 9.981 | -- | -- | -- | -- | 28.951 | 29.94 | 30.315 | -- | --
2024-09-05 | -- | -- | 76370.328 | -- | -- | 6.267 | 6.37 | 6.456 | 6-9 | -- | -- | 13.651 | 40 | 1047.347 | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 5 | 17.955 | -- | -- | -- | -- | 7.598 | 15 | 579.744 | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 0.5 | 13.963 | -- | -- | -- | -- | 30.225 | 30.439 | 30.742 | -- | --
2024-09-04 | -- | -- | 78429.406 | -- | -- | 6.196 | 6.306 | 6.394 | 6-9 | -- | -- | 12.197 | 40 | 957.284 | -- | -- | -- | -- | 0.257 | 5 | 20.322 | -- | -- | -- | -- | 7.109 | 15 | 558.225 | -- | -- | -- | -- | 0.203 | 0.5 | 15.895 | -- | -- | -- | -- | 30.397 | 30.672 | 31.067 | -- | --
2024-09-03 | -- | -- | 76487.031 | -- | -- | 6.229 | 6.375 | 7.591 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.444 | 40 | 1093.453 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 643.361 | 0.942 | 5 | 71.155 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 37.576 | 8.094 | 15 | 621.045 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 372.217 | 0.265 | 0.5 | 20.241 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 12.058 | 30.287 | 30.663 | 31.122 | -- | --
2024-09-02 | -- | -- | 72145.507 | -- | -- | 6.27 | 6.378 | 6.47 | 6-9 | -- | -- | 16.216 | 40 | 1131.39 | -- | -- | -- | -- | 1.257 | 5 | 91.226 | -- | -- | -- | -- | 7.927 | 15 | 576.101 | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 0.5 | 18.051 | -- | -- | -- | -- | 30.048 | 30.436 | 30.91 | -- | --
2024-09-01 | -- | -- | 75426.171 | -- | -- | 6.325 | 6.419 | 6.506 | 6-9 | -- | -- | 19.519 | 40 | 1473.63 | -- | -- | -- | -- | 1.148 | 5 | 86.983 | -- | -- | -- | -- | 7.79 | 15 | 590.754 | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 0.5 | 22.742 | -- | -- | -- | -- | 29.711 | 30.091 | 30.628 | -- | --
2024-08-31 | -- | -- | 75197.289 | -- | -- | 6.36 | 6.429 | 6.491 | 6-9 | -- | -- | 18.027 | 40 | 1340.544 | -- | -- | -- | -- | 0.907 | 5 | 68.043 | -- | -- | -- | -- | 6.686 | 15 | 503.485 | -- | -- | -- | -- | 0.313 | 0.5 | 23.463 | -- | -- | -- | -- | 29.39 | 29.788 | 30.264 | -- | --
2024-08-30 | -- | -- | 80841.07 | -- | -- | 6.338 | 6.388 | 6.436 | 6-9 | -- | -- | 10.798 | 40 | 874.13 | -- | -- | -- | -- | 0.663 | 5 | 53.322 | -- | -- | -- | -- | 6.752 | 15 | 544.341 | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 0.5 | 21.781 | -- | -- | -- | -- | 29.327 | 29.668 | 30.08 | -- | --
2024-08-29 | -- | -- | 81289.625 | -- | -- | 6.37 | 6.461 | 6.542 | 6-9 | -- | -- | 14.107 | 40 | 1149.391 | -- | -- | -- | -- | 0.751 | 5 | 61.139 | -- | -- | -- | -- | 6.514 | 15 | 530.434 | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 0.5 | 19.223 | -- | -- | -- | -- | 29.554 | 29.848 | 30.13 | -- | --
2024-08-28 | -- | -- | 79592.648 | -- | -- | 6.42 | 6.508 | 6.598 | 6-9 | -- | -- | 16.955 | 40 | 1349.177 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 5 | 80.091 | -- | -- | -- | -- | 6.868 | 15 | 546.764 | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 0.5 | 19.401 | -- | -- | -- | -- | 29.386 | 29.8 | 30.299 | -- | --
2024-08-27 | -- | -- | 80108.695 | -- | -- | 6.279 | 6.588 | 7.799 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.535 | 40 | 1324.539 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 870.545 | 0.766 | 5 | 61.354 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 40.461 | 6.646 | 15 | 532.923 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 337.279 | 0.208 | 0.5 | 16.684 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 11.88 | 28.794 | 29.376 | 29.84 | -- | --
2024-08-26 | -- | -- | 81907.398 | -- | -- | 6.683 | 6.725 | 6.778 | 6-9 | -- | -- | 15.136 | 40 | 1238.586 | -- | -- | -- | -- | 0.568 | 5 | 46.736 | -- | -- | -- | -- | 5.733 | 15 | 470.82 | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 0.5 | 17.101 | -- | -- | -- | -- | 28.755 | 29.049 | 29.441 | -- | --
2024-08-25 | -- | -- | 81552.554 | -- | -- | 6.679 | 6.754 | 6.839 | 6-9 | -- | -- | 21.263 | 40 | 1718.004 | -- | -- | -- | -- | 0.814 | 5 | 66.709 | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 15 | 548.046 | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 0.5 | 18.561 | -- | -- | -- | -- | 28.966 | 29.244 | 29.66 | -- | --
2024-08-24 | -- | -- | 80856.406 | -- | -- | 6.624 | 6.696 | 6.779 | 6-9 | -- | -- | 23.432 | 40 | 1883.699 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 5 | 41.371 | -- | -- | -- | -- | 6.913 | 15 | 560.29 | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 18.789 | -- | -- | -- | -- | 28.77 | 29.118 | 29.59 | -- | --
2024-08-23 | -- | -- | 80293.867 | -- | -- | 6.561 | 6.625 | 6.673 | 6-9 | -- | -- | 15.55 | 40 | 1254.895 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 5 | 21.12 | -- | -- | -- | -- | 6.226 | 15 | 502.38 | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 0.5 | 18.218 | -- | -- | -- | -- | 28.229 | 28.747 | 29.268 | -- | --
2024-08-22 | -- | -- | 81484.804 | -- | -- | 6.562 | 6.625 | 6.697 | 6-9 | -- | -- | 13.838 | 40 | 1133.206 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 5 | 7.857 | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 15 | 370.706 | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 0.5 | 19.413 | -- | -- | -- | -- | 27.626 | 28.107 | 28.649 | -- | --
2024-08-21 | -- | -- | 84943.835 | -- | -- | 6.499 | 6.577 | 6.649 | 6-9 | -- | -- | 12.312 | 40 | 1047.109 | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 5 | 11.231 | -- | -- | -- | -- | 5.545 | 15 | 471.862 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 0.5 | 17.667 | -- | -- | -- | -- | 27.626 | 28.099 | 28.582 | -- | --
2024-08-20([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。8月20日10：00至11:00第三方运维公司人员对出水在线仪器进行月度标样比对检测和核查标液，期间会导致出水在线数据异常，特此报告) | -- | -- | 82767.07 | -- | -- | 3.9946 | 6.596 | 7.689 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 18.419 | 40 | 1554.586 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 700.074 | 0.469 | 5 | 40.407 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.068 | 7.73 | 15 | 649.003 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 326.2 | 0.227 | 0.5 | 19.032 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 10.697 | 27.959 | 28.716 | 28.829 | -- | --
2024-08-19 | -- | -- | 82747.437 | -- | -- | 6.596 | 6.674 | 6.742 | 6-9 | -- | -- | 11.066 | 40 | 921.194 | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 5 | 8.179 | -- | -- | -- | -- | 5.318 | 15 | 442.462 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 13.528 | -- | -- | -- | -- | 28.59 | 28.791 | 28.978 | -- | --
2024-08-18 | -- | -- | 84531.515 | -- | -- | 6.453 | 6.585 | 6.705 | 6-9 | -- | -- | 12.954 | 40 | 1097.887 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 5 | 10.318 | -- | -- | -- | -- | 6.415 | 15 | 544.129 | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.5 | 13.375 | -- | -- | -- | -- | 28.759 | 29.359 | 30.268 | -- | --
2024-08-17 | -- | -- | 80658.968 | -- | -- | 6.525 | 6.62 | 6.742 | 6-9 | -- | -- | 17.595 | 40 | 1408.629 | -- | -- | -- | -- | 0.144 | 5 | 11.666 | -- | -- | -- | -- | 8.043 | 15 | 651.904 | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 0.5 | 15.561 | -- | -- | -- | -- | 29.735 | 29.989 | 30.566 | -- | --
2024-08-16 | -- | -- | 80081.179 | -- | -- | 6.525 | 6.627 | 6.746 | 6-9 | -- | -- | 18.469 | 40 | 1478.706 | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 5 | 10.601 | -- | -- | -- | -- | 6.984 | 15 | 559.769 | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 0.5 | 18.852 | -- | -- | -- | -- | 29.711 | 29.967 | 30.307 | -- | --
2024-08-15 | -- | -- | 82024.82 | -- | -- | 6.536 | 6.616 | 6.695 | 6-9 | -- | -- | 14.392 | 40 | 1181.819 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 5 | 10.39 | -- | -- | -- | -- | 6.527 | 15 | 537.456 | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 0.5 | 16.384 | -- | -- | -- | -- | 29.605 | 29.902 | 30.299 | -- | --
2024-08-14 | -- | -- | 81967.265 | -- | -- | 6.454 | 6.577 | 6.685 | 6-9 | -- | -- | 14.957 | 40 | 1219.597 | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 5 | 10.491 | -- | -- | -- | -- | 6.362 | 15 | 521.889 | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.5 | 13.244 | -- | -- | -- | -- | 29.742 | 30.025 | 30.272 | -- | --
2024-08-13 | -- | -- | 80058.445 | -- | -- | 0 | 6.346 | 7.724 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 17.885 | 40 | 1450.317 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 789.869 | 0.268 | 5 | 22.335 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 8.061 | 8.47 | 15 | 680.986 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 414.621 | 0.148 | 0.5 | 12.014 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.907 | 0 | 30.284 | 30.566 | -- | --
2024-08-12 | -- | -- | 79156.507 | -- | -- | 6.212 | 6.318 | 6.429 | 6-9 | -- | -- | 21.033 | 40 | 1664.589 | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 5 | 11.765 | -- | -- | -- | -- | 8.161 | 15 | 647.082 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 11.969 | -- | -- | -- | -- | 30.295 | 30.626 | 30.82 | -- | --
2024-08-11 | -- | -- | 79235.898 | -- | -- | 6.229 | 6.356 | 6.471 | 6-9 | -- | -- | 21.391 | 40 | 1685.54 | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 5 | 12.346 | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 15 | 670.435 | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 0.5 | 15.83 | -- | -- | -- | -- | 30.44 | 30.68 | 30.922 | -- | --
2024-08-10 | -- | -- | 79077.804 | -- | -- | 6.29 | 6.382 | 6.464 | 6-9 | -- | -- | 16.894 | 40 | 1333.783 | -- | -- | -- | -- | 0.136 | 5 | 10.799 | -- | -- | -- | -- | 8.449 | 15 | 669.512 | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 0.5 | 11.394 | -- | -- | -- | -- | 30.487 | 30.729 | 31.138 | -- | --
2024-08-09 | -- | -- | 80117.289 | -- | -- | 6.333 | 6.409 | 6.484 | 6-9 | -- | -- | 9.728 | 40 | 773.868 | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 5 | 12.701 | -- | -- | -- | -- | 9.485 | 15 | 759.994 | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 0.5 | 11.193 | -- | -- | -- | -- | 30.213 | 30.576 | 31.056 | -- | --
2024-08-08 | -- | -- | 81030.367 | -- | -- | 6.329 | 6.419 | 6.499 | 6-9 | -- | -- | 8.269 | 40 | 666.442 | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 5 | 12.54 | -- | -- | -- | -- | 8.904 | 15 | 723.732 | -- | -- | -- | -- | 0.141 | 0.5 | 11.476 | -- | -- | -- | -- | 30.036 | 30.391 | 30.781 | -- | --
2024-08-07 | -- | -- | 82608.343 | -- | -- | 6.345 | 6.421 | 6.486 | 6-9 | -- | -- | 8.203 | 40 | 682.884 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 5 | 12.723 | -- | -- | -- | -- | 7.737 | 15 | 641.053 | -- | -- | -- | -- | 0.134 | 0.5 | 11.185 | -- | -- | -- | -- | 30.013 | 30.279 | 30.605 | -- | --
2024-08-06 | -- | -- | 83060.703 | -- | -- | 6.054 | 6.409 | 7.724 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.243 | 40 | 1357.971 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 779.18 | 0.363 | 5 | 31.66 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 8.788 | 8.005 | 15 | 664.626 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 423.22 | 0.162 | 0.5 | 13.545 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.894 | 30.04 | 30.252 | 30.809 | -- | --
2024-08-05 | -- | -- | 74684.242 | -- | -- | 6.27 | 6.376 | 6.502 | 6-9 | -- | -- | 15.816 | 40 | 1189.256 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 5 | 9.997 | -- | -- | -- | -- | 9.101 | 15 | 679.953 | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 0.5 | 13.71 | -- | -- | -- | -- | 29.891 | 30.25 | 30.734 | -- | --
2024-08-04 | -- | -- | 78104.125 | -- | -- | 6.187 | 6.309 | 6.385 | 6-9 | -- | -- | 16.671 | 40 | 1301.372 | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 5 | 10.917 | -- | -- | -- | -- | 8.706 | 15 | 680.652 | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 0.5 | 15.351 | -- | -- | -- | -- | 29.601 | 30.036 | 30.554 | -- | --
2024-08-03 | -- | -- | 77465.328 | -- | -- | 6.196 | 6.297 | 6.385 | 6-9 | -- | -- | 15.846 | 40 | 1227.869 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 5 | 9.379 | -- | -- | -- | -- | 8.444 | 15 | 654.209 | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 0.5 | 15.411 | -- | -- | -- | -- | 29.201 | 29.662 | 30.272 | -- | --
2024-08-02 | -- | -- | 78015.765 | -- | -- | 6.256 | 6.36 | 6.427 | 6-9 | -- | -- | 14.269 | 40 | 1112.013 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 5 | 8.102 | -- | -- | -- | -- | 7.111 | 15 | 555.279 | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 0.5 | 16.717 | -- | -- | -- | -- | 28.645 | 29.194 | 29.766 | -- | --
2024-08-01 | -- | -- | 78397.718 | -- | -- | 6.266 | 6.375 | 6.432 | 6-9 | -- | -- | 14.119 | 40 | 1108.064 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 5 | 8.076 | -- | -- | -- | -- | 5.148 | 15 | 404.111 | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 0.5 | 15.756 | -- | -- | -- | -- | 28.347 | 28.756 | 29.158 | -- | --
2024-07-31 | -- | -- | 74528.882 | -- | -- | 6.187 | 6.391 | 7.73 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.791 | 40 | 1189.259 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.494 | 953.107 | 0.257 | 5 | 19.711 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.124 | 7.643 | 8.035 | 15 | 599.14 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.874 | 484.083 | 0.27 | 0.5 | 20.298 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.282 | 17.368 | 28.088 | 28.411 | 28.829 | -- | --
2024-07-30 | -- | -- | 77781.781 | -- | -- | 6.505 | 6.628 | 6.686 | 6-9 | -- | -- | 14.151 | 40 | 1100.725 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 5 | 6.915 | -- | -- | -- | -- | 6.199 | 15 | 481.896 | -- | -- | -- | -- | 0.347 | 0.5 | 27.019 | -- | -- | -- | -- | 27.912 | 28.195 | 28.472 | -- | --
2024-07-29 | -- | -- | 79082.656 | -- | -- | 6.535 | 6.614 | 6.706 | 6-9 | -- | -- | 12.951 | 40 | 1023.479 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 5 | 7.104 | -- | -- | -- | -- | 4.944 | 15 | 390.687 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 23.721 | -- | -- | -- | -- | 27.622 | 27.936 | 28.147 | -- | --
2024-07-28 | -- | -- | 79908.914 | -- | -- | 6.505 | 6.57 | 6.613 | 6-9 | -- | -- | 12.172 | 40 | 972.589 | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 5 | 7.474 | -- | -- | -- | -- | 5.288 | 15 | 422.268 | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 0.5 | 23.879 | -- | -- | -- | -- | 27.732 | 28.279 | 28.825 | -- | --
2024-07-27 | -- | -- | 79195.523 | -- | -- | 6.43 | 6.541 | 6.623 | 6-9 | -- | -- | 12.514 | 40 | 992.428 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 5 | 8.06 | -- | -- | -- | -- | 6.394 | 15 | 506.629 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 0.5 | 19.209 | -- | -- | -- | -- | 28.755 | 29.208 | 29.656 | -- | --
2024-07-26 | -- | -- | 67540.437 | -- | -- | 6.395 | 6.528 | 6.634 | 6-9 | -- | -- | 16.249 | 40 | 1049.091 | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 5 | 6.842 | -- | -- | -- | -- | 7.096 | 15 | 468.182 | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 0.5 | 14.648 | -- | -- | -- | -- | 29.57 | 29.927 | 30.134 | -- | --
2024-07-25 | -- | -- | 74929.039 | -- | -- | 6.36 | 6.461 | 6.578 | 6-9 | -- | -- | 16.991 | 40 | 1276.938 | -- | -- | -- | -- | 0.144 | 5 | 10.893 | -- | -- | -- | -- | 9.169 | 15 | 687.983 | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 0.5 | 19.737 | -- | -- | -- | -- | 30.064 | 30.418 | 30.742 | -- | --
2024-07-24([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月24日11:00至12:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对工作后恢复正常，特此报告。) | -- | -- | 77041.796 | -- | -- | 4.1882 | 6.395 | 7.678 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 19.862 | 40 | 1532.624 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 806.761 | 0.394 | 5 | 30.831 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.4 | 9.078 | 15 | 700.507 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 380.965 | 0.196 | 0.5 | 15.163 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.442 | 30.252 | 30.523 | 30.742 | -- | --
2024-07-23 | -- | -- | 67351.273 | -- | -- | 6.315 | 6.397 | 6.5 | 6-9 | -- | -- | 12.955 | 40 | 851.705 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 5 | 5.641 | -- | -- | -- | -- | 7.579 | 15 | 510.584 | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 0.5 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | 30.095 | 30.537 | 31.067 | -- | --
2024-07-22 | -- | -- | 62160.3 | -- | -- | 6.3 | 6.442 | 6.578 | 6-9 | -- | -- | 13.779 | 40 | 854.966 | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 5 | 5.252 | -- | -- | -- | -- | 7.645 | 15 | 474.077 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.5 | 14.531 | -- | -- | -- | -- | 29.786 | 30.226 | 30.64 | -- | --
2024-07-21 | -- | -- | 73661.484 | -- | -- | 6.35 | 6.509 | 6.608 | 6-9 | -- | -- | 14.764 | 40 | 1092.718 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 5 | 6.135 | -- | -- | -- | -- | 7.233 | 15 | 531.923 | -- | -- | -- | -- | 0.252 | 0.5 | 18.588 | -- | -- | -- | -- | 29.707 | 30.026 | 30.452 | -- | --
2024-07-20 | -- | -- | 76320.843 | -- | -- | 6.34 | 6.456 | 6.527 | 6-9 | -- | -- | 16.468 | 40 | 1256.956 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 5 | 6.542 | -- | -- | -- | -- | 7.213 | 15 | 550.637 | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 0.5 | 20.259 | -- | -- | -- | -- | 29.778 | 29.991 | 30.272 | -- | --
2024-07-19 | -- | -- | 71801.57 | -- | -- | 6.335 | 6.505 | 6.649 | 6-9 | -- | -- | 17.94 | 40 | 1259.044 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 5 | 6.308 | -- | -- | -- | -- | 6.766 | 15 | 482.029 | -- | -- | -- | -- | 0.294 | 0.5 | 21.102 | -- | -- | -- | -- | 29.601 | 30.013 | 30.311 | -- | --
2024-07-18 | -- | -- | 78073.781 | -- | -- | 6.36 | 6.474 | 6.541 | 6-9 | -- | -- | 8.299 | 40 | 644.501 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 5 | 4.482 | -- | -- | -- | -- | 4.815 | 15 | 373.633 | -- | -- | -- | -- | 0.146 | 0.5 | 11.319 | -- | -- | -- | -- | 29.28 | 29.687 | 30.13 | -- | --
2024-07-17 | -- | -- | 68791.656 | -- | -- | 6.404 | 6.61 | 7.052 | 6-9 | -- | -- | 12.499 | 40 | 861.63 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 5 | 6.22 | -- | -- | -- | -- | 6.396 | 15 | 426.092 | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 0.5 | 13.568 | -- | -- | -- | -- | 29.331 | 29.63 | 29.942 | -- | --
2024-07-16 | -- | -- | 76195.687 | -- | -- | 4.1268 | 6.55 | 7.625 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.981 | 40 | 989.533 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 664.815 | 0.296 | 5 | 22.665 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 13.966 | 7.71 | 15 | 588.168 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 390.694 | 0.216 | 0.5 | 16.497 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 11.786 | 29.147 | 29.929 | 30.134 | -- | --
2024-07-15 | -- | -- | 64155.441 | -- | -- | 6.469 | 6.597 | 6.706 | 6-9 | -- | -- | 18.999 | 40 | 1226.824 | -- | -- | -- | -- | 0.319 | 5 | 21.031 | -- | -- | -- | -- | 7.959 | 15 | 507.65 | -- | -- | -- | -- | 0.258 | 0.5 | 16.397 | -- | -- | -- | -- | 30.036 | 30.307 | 30.742 | -- | --
2024-07-14 | -- | -- | 70153.781 | -- | -- | 6.369 | 6.528 | 6.67 | 6-9 | -- | -- | 16.94 | 40 | 1200.014 | -- | -- | -- | -- | 0.449 | 5 | 31.924 | -- | -- | -- | -- | 8.343 | 15 | 582.302 | -- | -- | -- | -- | 0.303 | 0.5 | 21.241 | -- | -- | -- | -- | 29.711 | 30.144 | 30.628 | -- | --
2024-07-13 | -- | -- | 75438.398 | -- | -- | 6.359 | 6.512 | 6.613 | 6-9 | -- | -- | 10.958 | 40 | 826.103 | -- | -- | -- | -- | 0.392 | 5 | 29.589 | -- | -- | -- | -- | 7.993 | 15 | 602.538 | -- | -- | -- | -- | 0.312 | 0.5 | 23.609 | -- | -- | -- | -- | 29.554 | 29.911 | 30.299 | -- | --
2024-07-12 | -- | -- | 76229.984 | -- | -- | 6.36 | 6.489 | 6.578 | 6-9 | -- | -- | 13.835 | 40 | 1054.074 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 5 | 23.597 | -- | -- | -- | -- | 7.802 | 15 | 594.101 | -- | -- | -- | -- | 0.292 | 0.5 | 22.304 | -- | -- | -- | -- | 29.833 | 30.146 | 30.456 | -- | --
2024-07-11 | -- | -- | 74802.335 | -- | -- | 6.36 | 6.51 | 6.624 | 6-9 | -- | -- | 12.015 | 40 | 899.647 | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 5 | 22.294 | -- | -- | -- | -- | 7.356 | 15 | 550.9 | -- | -- | -- | -- | 0.231 | 0.5 | 17.364 | -- | -- | -- | -- | 29.762 | 30.126 | 30.562 | -- | --
2024-07-10([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月10日15:00至16:00第三方运维人员对出水在线总磷仪器进行标样测试，导致数据异常，测试完毕后恢复正常。) | -- | -- | 75326.625 | -- | -- | 4.1888 | 6.486 | 7.679 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.594 | 40 | 948.201 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 564.43 | 0.406 | 5 | 30.454 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 13.092 | 7.899 | 15 | 595.305 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 383.078 | 0.23 | 0.5 | 17.329 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.036 | 29.723 | 30.12 | 30.558 | -- | --
2024-07-09 | -- | -- | 75224.125 | -- | -- | 6.394 | 6.51 | 6.599 | 6-9 | -- | -- | 10.734 | 40 | 806.671 | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 5 | 17.602 | -- | -- | -- | -- | 6.338 | 15 | 476.651 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 0.5 | 21.437 | -- | -- | -- | -- | 29.625 | 30.019 | 30.452 | -- | --
2024-07-08 | -- | -- | 76105.984 | -- | -- | 6.395 | 6.479 | 6.542 | 6-9 | -- | -- | 9.881 | 40 | 752.067 | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 5 | 17.346 | -- | -- | -- | -- | 7.632 | 15 | 581.08 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.5 | 19.846 | -- | -- | -- | -- | 29.605 | 29.929 | 30.303 | -- | --
2024-07-07 | -- | -- | 76547.218 | -- | -- | 6.41 | 6.533 | 6.634 | 6-9 | -- | -- | 12.334 | 40 | 944.062 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 5 | 12.541 | -- | -- | -- | -- | 5.722 | 15 | 438.102 | -- | -- | -- | -- | 0.255 | 0.5 | 19.559 | -- | -- | -- | -- | 29.719 | 29.994 | 30.272 | -- | --
2024-07-06 | -- | -- | 76512.218 | -- | -- | 6.36 | 6.474 | 6.551 | 6-9 | -- | -- | 10.267 | 40 | 785.438 | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 5 | 12.22 | -- | -- | -- | -- | 6.089 | 15 | 466.081 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.5 | 17.611 | -- | -- | -- | -- | 29.609 | 29.876 | 30.272 | -- | --
2024-07-05 | -- | -- | 76237.109 | -- | -- | 6.37 | 6.475 | 6.572 | 6-9 | -- | -- | 8.962 | 40 | 684.048 | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 5 | 10.313 | -- | -- | -- | -- | 6.391 | 15 | 486.83 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 16.048 | -- | -- | -- | -- | 29.292 | 29.614 | 30.087 | -- | --
2024-07-04 | -- | -- | 74823.679 | -- | -- | 6.385 | 6.473 | 6.562 | 6-9 | -- | -- | 12.994 | 40 | 970.634 | -- | -- | -- | -- | 0.241 | 5 | 18.086 | -- | -- | -- | -- | 7.752 | 15 | 580.25 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.5 | 12.754 | -- | -- | -- | -- | 29.033 | 29.414 | 29.84 | -- | --
2024-07-03 | -- | -- | 76907.625 | -- | -- | 6.405 | 6.509 | 6.579 | 6-9 | -- | -- | 10.291 | 40 | 791.376 | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 5 | 20.976 | -- | -- | -- | -- | 7.911 | 15 | 608.07 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 0.5 | 15.961 | -- | -- | -- | -- | 28.731 | 29.131 | 29.59 | -- | --
2024-07-02 | -- | -- | 74230.765 | -- | -- | 4.1175 | 6.518 | 7.343 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.139 | 40 | 818.825 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 508.688 | 0.277 | 5 | 19.574 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.347 | 5.911 | 15 | 440.334 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 328.508 | 0.162 | 0.5 | 12.069 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 8.999 | 28.751 | 29.049 | 29.766 | -- | --
2024-07-01 | -- | -- | 76065.906 | -- | -- | 4.1531 | 6.587 | 6.706 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障 | 10.342 | 40 | 788.359 | -- | -- | -- | -- | 0.141 | 5 | 10.765 | -- | -- | -- | -- | 5.062 | 15 | 384.732 | -- | -- | -- | -- | 0.254 | 0.5 | 19.351 | -- | -- | -- | -- | 28.735 | 29.029 | 29.343 | -- | --